BANC D'ETUDE D'UNE VMC DOUBLE FLUX

NOTICE TECHNIQUE

STE400

Fabricant : 		DIDATEC

ZA DU PARC

42490 – FRAISSES (France)

Tél : +33 4.77.10.10.10

Fax : +33 4.77.61.56.49

Il est indispensable que ce document soit à la disposition des personnes utilisant la machine

SOMMAIRE

Sommaire

1.	PREAMBULE	3

1.1.	L’équipement :	3

1.2.	La notice :	3

1.3.	Les exploitants :	3

2.	INTRODUCTION	4

3.	DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT	4

3.1.	Caractéristiques techniques	4

3.1.1.	Fournitures amonts	4

3.1.2.	Rejets	4

3.1.3.	Consommable	4

3.1.4.	Exploitation – contrôle automatique	4

3.1.5.	Sécurités	5

3.1.6.	manutention	5

3.1.7.	Niveau sonore	5

3.2.	Schéma de principe	6

3.3.	Vue générale	7

3.4.	Coffret électrique	8

4.	UTILISATION DE L’EQUIPEMENT	9

4.1.	Manutention de l’équipement	9

4.2.	Installation de l’équipement	9

4.3.	Mise en service du banc	9

4.4.	Arrêt du banc	10

5.	MAINTENANCE DE L’EQUIPEMENT	11

5.1.	A chaque utilisation	11

5.2.	Maintenance périodique	11

5.3.	Consommable de maintenance	11

6.	SECURITE ET INTERVENTIONS SUR LA MACHINE :	12

6.1.	Manutention	12

6.2.	Utilisation	12

6.3.	Maintenance	12

6.3.1.	Intervention électrique :	12

6.3.2.	Intervention sur les composants :	12

6.3.3.	Intervention mécanique :	12

7.	Annexes – documents techniques associés	13

1.	PREAMBULE	16

1.1.	L’équipement :	16

1.2.	La notice :	16

1.3.	Les exploitants :	16

2.	INTRODUCTION	17

3.	DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT	17

3.1.	Caractéristiques techniques	17

3.1.1.	Fournitures amonts	17

3.1.2.	Rejets	17

3.1.3.	Consommable	17

3.1.4.	Exploitation – contrôle automatique	17

3.1.5.	Sécurités	18

3.1.6.	manutention	18

3.1.7.	Niveau sonore	18

3.2.	Schéma de principe	19

3.3.	Vue générale	20

3.4.	Coffret électrique	21

4.	UTILISATION DE L’EQUIPEMENT	22

4.1.	Manutention de l’équipement	22

4.2.	Installation de l’équipement	22

4.3.	Mise en service du banc	22

4.4.	Arrêt du banc	23

5.	MAINTENANCE DE L’EQUIPEMENT	24

5.1.	A chaque utilisation	24

5.2.	Maintenance périodique	24

5.3.	Consommable de maintenance	24

6.	SECURITE ET INTERVENTIONS SUR LA MACHINE :	25

6.1.	Manutention	25

6.2.	Utilisation	25

6.3.	Maintenance	25

6.3.1.	Intervention électrique :	25

6.3.2.	Intervention sur les composants :	25

6.3.3.	Intervention mécanique :	25

7.	Annexes – documents techniques associés	26

# PREAMBULE

## L’équipement :

- Est une machine à but pédagogique et ne doit en aucun cas être utilisée dans un cadre autre que celui qui en est raisonnablement attendu.

- comprend une vmc double flux avec des bouches de soufflages, de reprises et un coffret électrique.

## La notice :

- en aucun cas ne se substitue ou ne remet en cause les règlements en vigueur sur le site

- doit être attentivement consultée avant l’installation ou utilisation de la machine

- ne dégage en rien la responsabilité de l’utilisateur sur les solutions mise en œuvre, que les informations soient présentes ou absentes du document

- sans caractère exhaustif, elle est conçue pour faciliter la compréhension du fonctionnement, servir de guide aux travaux de mise en service, aider à déceler les causes de dérangement et y remédier, aider à assurer une exploitation en toute sécurité et aider à la maintenance.

## Les exploitants :

- Prendront connaissances des informations données dans la notice avant utilisation de la machine

- Engagent leur entière responsabilité s’ils modifient des équipements, les réglages des organes de sécurité ou s’ils ne respectent pas les consignes données par la notice.

# INTRODUCTION

Le principe du banc est d’étudier  un système de VMC double flux. Le banc est complétement instrumenté afin de mesurer les changements d’état de l’air au cours de sa circulation dans le système. Le banc doit être raccordé sur un système fermé avec source thermique (STE200, VMC100, STE410) afin de pouvoir réellement étudier le transfert d’énergie dans l’échangeur.

# DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT

## Caractéristiques techniques

### Fournitures amonts

Electrique :

Tension	 		230Vac  Ph+N

Ampérage			10 A

Fréquence			50 Hz

### Rejets

Aucun

### Consommable

Aucun

### Exploitation – contrôle automatique

| Humidité | Régulation par la console |
| --- | --- |
| Température | Régulation par la console |
| Taux de CO2 | Régulation par la console |

### Sécurités

- Protection différentielle et mise à la terre

### Manutention

Poids :				70Kgs

Dimensions :		1960x800x1910mm

### Niveau sonore

bruit aérien à 1m :				65dB

## Schéma de principe

- Bouche d’air d’extraction (air vicié)

- Iris pour réglage de débit

- VMC double flux avec échangeur et filtre

- Caisson pour air extrait

- Bouches d’extraction

- Bouches de soufflage

- Caisson pour air soufflé

- Bouche entrée air neuf

## Vue générale

| 11 10 9 5 6 2 8 1 3 |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESIGNATION |
| 1 | Bouche d’air extrait |
| 2 | Iris pour le réglage de débit |
| 3 | VMC double flux avec échangeur et filtre |
| 5 | Bouches d’extraction |
| 6 | Bouches de soufflage |
| 8 | Bouche d’air neuf |
| 9 | Coffret électrique |
| 10 | Instrumentations comprenant deux capteurs de pression différentielle, un anémomètre et un thermo-hygromètre |
| 11 | Console de programmation de la VMC |

| 21 | Sonde de température caisson |
| --- | --- |
| 22 | Sonde de température air soufflé |
| 23 | Sonde de température air extrait |
| 24 | Sonde de température air neuf |
| 25 | Sonde de température air vicié |

## Coffret électrique

| PRISE USB S3.S2 AFF1 H1 |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESIGNATION |
| H1 | Voyant blanc présence tension |
| AFF1 | Afficheur de mesures |
| S3.S2 | Marche/Arrêt système |
| PRISE | Prise électrique pour PC (230VAC-2A-50hz) |
| USB | Prise USB pour supervision |

# UTILISATION DE L’EQUIPEMENT

## Manutention de l’équipement

Le poids de l’équipement est indiqué dans le paragraphe caractéristique

Lors de la manutention de l’équipement les opérateurs devront utiliser si nécessaire un équipement de levage adapté

Pour un déplacement manuel, les opérateurs devront manœuvrer l’équipement à deux personnes et ils devront s’assurer de la planéité du sol

## Installation de l’équipement

Vérifiez que l’équipement est stable et que les roulettes support sont verrouillées

Vérifiez qu’aucun n’élément ne soit dégradé ou cassé et que les câbles ne soient pas sectionnés.

Connectez la fiche électrique sur une prise reliée au réseau. (voir § caractéristiques techniques de l’équipement).

Raccordez éventuellement les bouches du plénum de soufflage et du plénum d’extraction sur les autres bancs (VMC100, STE200, STE410)

Le banc est prêt à fonctionner.

## Mise en service du banc

La préparation est nécessaire pour les TP.

Assurez-vous d’avoir suivi la procédure décrite au paragraphe précédent.

- tournez le sectionneur d’alimentation générale électrique

- le voyant blanc doit s’allumer, dans le cas contraire, vérifier les disjoncteurs dans le coffret électrique

- pressez le bouton vert de mise sous tension de la machine

- la centrale de VMC est sous tension

- vérifiez que les piles de la console soit encore fonctionnelles (la console doit afficher les paramètres, dans le cas contraire changez les piles)

- sur la console de programmation, pressez la touche de mise sous tension

- si la centrale de VMC ne fonctionne pas (pas de ventilation) cela peut signifier que la console et la centrale ne communiquent plus.

- Pour renouveler la communication entre les deux modules, suivez la procédure suivante :

- Mettre la machine hors tension par le bouton rouge

- Patientez 30 secondes

- Mettre la machine sous tension par le bouton vert

- Dans les 60 secondes qui suivent, pressez la touche enter pendant au minimum 3secondes

- La console emet un BIP signalant que la communication est établie.

- la ventilation doit démarrer.

- Vérifier ensuite le paramétrage de la console en suivant la procédure ci-dessous :

- Pressez la touche SET

- Réglez l’heure

- Pressez la touche NEXT

- Réglez les minutes

- Pressez la touche NEXT

- Réglez le jour

- Pressez la touche NEXT

- Réglez les unités de température (°C)

- Pressez la touche NEXT

- Réglez la consigne de température (23°C)

- Pressez la touche NEXT

- Réglez la consigne d’humidité (60%)

- Pressez la touche NEXT

- Réglez la consigne de taux de CO2 (900ppm)

- Pressez la touche NEXT

- Configurer le mode de fonctionnement SET (SET3)

- Vérifiez ensuite que tous les diaphragmes soient réglez sur la position 4.5.

Pour avoir l’acquisition en temps réel des mesures de l’installation, il suffit d’avoir installé l’application sur votre ordinateur, de se connecter au banc via la fiche USB.

Une fois l’application lancée, sélectionnez un document Excel ou les données vont être enregistrés puis sélectionnez le port USB utilisé.

Vous avez deux onglets a votre disposition, le synoptique de l’installation et un graphique ou vous pouvez sélectionner les courbes à afficher comme le montre le photo ci-dessous.

Vous pouvez passer à la réalisation des travaux pratiques.

## Arrêt du banc

A la fin des TP il est nécessaire de suivre la procédure suivante pour arrêter le banc

stoppez le fonctionnement de la VMC par le bouton rouge

enlevez le raccordement USB et/ou le raccordement des bouches du plénum de soufflage et du plénum d’extraction sur les autres bancs (VMC100, STE200, STE410)

stoppez l’alimentation électrique (tournez le sectionneur électrique en position horizontale)

assurez-vous que le banc ne sera pas stocké dans un lieu exposé à des températures inférieures à 5°C et qu’il est à l’abri de toute dégradation.

# MAINTENANCE DE L’EQUIPEMENT

## A chaque utilisation

vérifiez l’état de l’installation électrique

vérifiez l’état des différents éléments

## Maintenance périodique

nettoyez régulièrement l’équipement

testez le disjoncteur différentiel à l’intérieur du coffret (périodicité : 3mois)

nettoyez le filtre de la centrale (voir notice de la VMC)

## Consommable de maintenance

Aucun

# SECURITE ET INTERVENTIONS SUR LA MACHINE :

## Manutention

La manutention manuelle de l’équipement doit être effectuée par deux personnes minimum. Les personnes devront s’assurer de la planéité du sol et de son état avant le déplacement.

La manutention à l’aide d’un équipement de levage (type gerbeur) doit être effectuée par une personne habilitée à la conduite d’engin de levage. L’équipement peut être soulevé par le dessous en prenant appui sur les traverses du châssis. L’équipement devra au préalable être vidé et déconnecté des différents réseaux et tous les éléments mobiles devront être fixés ou enlevés. L’opérateur de levage devra tenir compte du centre de gravité et du poids de l’équipement. L’opérateur devra s’assurer du bon arrimage de l’équipement lors de l’opération.

## Utilisation

Lors de l’utilisation, les opérateurs devront prendre garde aux points suivants :

-éviter les projections d’eau sur les équipements électriques

-vérification de la présence des carters de protection

-port des Equipements de Protection Individuelle nécessaires (gants, lunettes, ….)

-les personnes utilisant le banc doivent être habilitées électriquement

## Maintenance

### Intervention électrique :

Toute intervention doit être réalisée par une personne qualifiée et habilitée et après avoir vérifié que la machine est déconnectée du réseau électrique, que le sectionneur d’alimentation du coffret est coupé et cadenassé et que les parties tournantes de la machine sont arrêtées.

### Intervention sur les composants :

Toute intervention doit être réalisée par une personne qualifiée après avoir vérifié l’absence de toute pression résiduelle (rotation de pièces, refroidissement des composants…)dans l’installation et avoir consigné la machine. Les intervenants devront également se protéger face aux risques de brûlures dus à la température élevée de certaines pièces après une utilisation récente de la machine. Les modifications devant être effectuées en regard des normes de sécurité applicables à la machine, et un test préalable de mise sous pression, avec de l’eau, devra être effectué avant toute utilisation.

### Intervention mécanique :

Toute intervention doit être réalisée par une personne qualifiée et après avoir vérifié que la machine est déconnectée du réseau électrique, que le sectionneur d’alimentation du coffret est coupé et cadenassé et que les parties tournantes de la machine sont arrêtées.

Tout changement de pièce implique une validation de la société Didatec quant à la compatibilité de la dite pièce avec la machine. Dans le cas contraire, la personne effectuant la modification engage sa propre responsabilité.

Après chaque intervention et avant toute utilisation, la machine doit être remontée dans son état d’origine (carters, réglage des sécurités) et une personne  qualifiée et formée sur la machine doit effectuer un test de fonctionnement et s’assurer de la présence des différents éléments de sécurité.

# Annexes – documents techniques associés